SO 730 - FOTOVOLTAIKA

Souhrnná technická zpráva – DODATEK

Na základě zadání investora (Město Litomyšl), je předmětem této dokumentace umístění (doplnění) fotovoltaického systému (PV – photovoltaic system) na plochou střechu připravovaného domova pro seniory při ulici Z. Kopala, na parcele parc. č. 1330/29 v k.ú. Litomyšl (okres Svitavy). Tato technická zpráva je dodatkem k B souhrnné zprávě, vypracované v rámci prováděcí dokumentace projektu Domova pro seniory v 06/2021.

Návrh systému

Celkem je navrženo 120ks PV panelů o přibližných rozměrech 2094 x 1038 x 35 mm, výkonu 450Wp, účinnosti se přepokládá 20,7 %. Sklon panelů je uvažován 10°, natočení ke světovým stranám je patrné z výkresové dokumentace. Tyto hodnoty byly uvažováno ve výpočtech. Panely jsou kotvené do kovové subtilní podkonstrukce (viz výrobky) položené na střeše a přetížené betonovými dlaždicemi, v barvě přístupového chodníku, dle doporučení výrobce systému. V rozsahu panelů bude skladba střechy pro intenzivní zeleň S1, jež je uvedena v DPS, nahrazena skladbou pro technologie S2. Panely jsou rozděleny do dvou sestav.

Silnoproudá elektrotechnika

Severní sestava PV panelů připojena prostřednictvím střídače 25 kW, jižní sestava střídačem 30 kW. Oba střídače budou spolu se souvisejícími rozváděči DC části kryté stříškou proti povětrnostním vlivům a osazeny na nekorozivní samostatně stojící konstrukci z vnitřní oplocení technologie na střeše – viz výkresová část dokumentace.

Kolem objektu Domova pro seniory vznikne kvůli fotovoltaickému systému ochranné pásmo. Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 7 písm. e), činí ochranné pásmo výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW, připojené k distribuční soustavě nízkého napětí, souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna.

Staticko-konstrukční řešení

Stropní konstrukce pro umístění FV panelů zůstávají bez změn. Stávající zatížení od skladby střechy je 3,2kN/m2 (extenzivní substrát děla z toho 2,8kN/m2). V rozsahu panelů bude skladba střechy pro intenzivní zeleň S1 nahrazena skladbou pro technologie S2 (vrstva extenzivního substrátu nahrazena kačírkem). Celkové zatížení panelu včetně podkonstrukce, betonových dlaždic a celoplošného kačírka stanoví přibližně 2,4kN/m2. Zatížení od panelů tedy bude menší, než je uvažované stávající zatížení od substrátu. Bez dalších konstrukčních změn je umístění panelů možné.

Měření a regulace

Fotovoltaický systém nemá vliv na vyhotovený projekt MaR.

Průkaz energetické náročnosti budovy PENB

Fotovoltaický systém splní požadavky průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a snižuje celkovou primární energii z neobnovitelných zdrojů (klasifikační třídu) z 99kWh/m2.rok v DPS z 06/2021 na 68kWh / m2.rok. Budova se tímto řadí do klasifikační třídy A = mimořádně úsporná.

Požárně bezpečnostní řešení

Obě sestavy fotovoltaických panelů (severní a jižní) jsou umístěné mimo požárně nebezpečný prostor objektu, v min. vzdálenosti 2,0 m od požárně otevřených ploch ve střeše (světlíky, výlez) a od vzduchotechnické technologie. Ve většině případů je odstupová vzdálenost 3,0 m i více.

Fotovoltaické panely budou osazené „Fire Safety“ optimizéry od RSS Transmitteru. Vypínací prvek FVE STOP bude umístěn za vstupními dveřmi do objektu, vedle tlačítek TOTAL STOP a CENTRAL STOP. DC kabely budou uložené v samostatném izolovaném žlabu nebo kanálu. U rozváděčů se střídači, v ohradách pro technologie na střeše objektu, budou pro obě sestavy fotovoltaických panelů instalovány 1x přenosný hasicí přístroj. Celkem 2ks.

Umístění fotovoltaických panelů na střeše objektu Domova pro seniory vyhovuje všem současným požadavkům požární bezpečnosti. Kromě zhodnocených úprav zůstává požárně bezpečnostní řešení ze září 2017 v platnosti. Podrobně viz PBŘ.