## D.2.1 Technologie chlazení
Akce : Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717
D.2.1 - 8 Oceněný výkaz výměr - Technologie chlazení
ozn. | pos. | [5 empty] | m.j. | počet | Dodávka | Dodávka
[9 empty] | jedn. cena | cena celkem
[9 empty] | Kč | Kč
| 29.. | ETAPA - | Chladicí kompresory
K 01 | 01.. | Čpavkové chladicí pístové kompresory - min. 2 ks |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
K 02 |  | s celkovým min. chladicím výkonem 450 kW při to/tk -14,5/+35 °C
příslušenství :
uložení kompresorů
ruční uzavírací sací ventily
kombinované výtlačné ventily s ručním uzavíráním
pojistné ventily
sada náplní ( olej, případně glykol)
| 02 | Automatika chlazení hlav kompresoru v sestavě :
pokud je potřeba
P 141 |  | Odstředivé čerpadlo na glykol |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
P 142 |  | Q = 5 m3/hod,
H = 19 m
|  | Sestava propojovacího potrubí, chladiče,armatur a automatiky |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 31.. | ETAPA - | Chladicí věže
T 130 | 01.. | Uzavřená chladicí věž s rozšířenou teplosměnnou plochou |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
a v nízkohlučném provedení
|  | Jmenovitý výkon při |  | zkrápění vodou | 730 kW
|  | při tm |  |  | .+20 °C
|  | Jmenovitý výkon pro |  | suchý provoz | 350 kW
|  | při tv |  |  | 12 oC
|  | Teplota zchlazovaného glykolu z/na |  |  | 32/27 °C
Teplosměnná plocha žárově zinkovaná
|  | Motor ventilátoru ( pro provoz s FM) |  |  | 15 kW
Příslušenství :
|  | tlumič hluku na sání a výfuku |  |  | hladina hluku 50 dBA v 10 m |  | ks | 1 | 0 | 0
| 32.. | ETAPA - | Deskové chladiče
Možnost nabídnout rovnocenné řešení
H 110 | 01.. | Deskový výparník kombinovaný |  |  | NEREZ |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Chladicí výkon |  |  | 450 kW
|  | Vypařovací teplota NH3 |  |  | - 14,5 °C
|  | Teplotní spád teplonosné látky |  |  | - 10 / - 12 °C
|  | Tlaková ztráta |  |  | do 50 kPa
|  | Obíhající množství |  |  | 250 m3/h
|  | Teplonosná látka |  | stávající | Pekasol 2000
|  | Koncentrace |  |  | 35 %
Včetně ostatního příslušenství,bočních vývodů a potřebné regulace dle návodu a doporučení výrobce.
Možnost nabídnout rovnocenné řešení
H 120 | 02.. | Deskový kondenzátor |  |  | NEREZ |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kondenzační výkon |  |  | 730 kW
|  | Kondenzační teplota NH3 |  |  | 35 °C
|  | Teplotní spád teplonosné látky |  |  | 27/32 °C
|  | Tlaková ztráta |  |  | do 50 kPa
|  | Obíhající množství |  |  | 140 m3/h
|  | Teplonosná látka |  |  | ekologického typu
|  | Koncentrace |  |  | cca 35 %
Včetně ostatního příslušenství,bočních vývodů a potřebné regulace dle návodu a doporučení výrobce.
| 36.. | ETAPA - | Tlakové nádoby
Možnost nabídnout rovnocenné řešení
R 110 | 01.. | Stojatý odlučovač NH3 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
D = 0,8 m, L = do 1,5 m
pracovní teplota do - 20 oC
pracovní tlak do 16 bar
Q 126 | 02 | Expansní tlaková vyrovnávací nádoba na glykol
|  | Jmenovitý objem |  |  | 50 litrů |  | ks | 1 | 0 | 0
pracovní teplota + 20 oC
pracovní tlak do 6 bar
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 37.. | ETAPA - | Drobné díly
| 01 | Tlakoměrný ventil kontrolní na čpavek
|  | PN 25 |  |  |  | M20x1.5 | ks | 2 | 0 | 0
| 02 | Tlakoměrný ventil přímý na čpavek
|  | PN 25 |  |  |  | M20x1.5 | ks | 2 | 0 | 0
| 03 | Tlakoměrný návarek na čpavek |  |  |  | M20x1.5 | ks | 2 | 0 | 0
PN 40
| 04 | Uzavírací matice na čpavek |  |  |  | M20x1.5 | ks | 2 | 0 | 0
PN 25
| 05 | Dřevěnné uložení stojaté nádoby o 800 mm |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Buk mořený |  | tl 60 mm
| 06 | Objímkové uložení potrubí |  |  |  | DN 200 | ks | 6 | 0 | 0
|  | pro izolované potrubí |  |  |  | DN 150 | ks | 8 | 0 | 0
|  | teplota vnitřní - 12 oC |  |  |  | DN 125 | ks | 8 | 0 | 0
|  | teplota okolí + 20 oC |  |  |  | DN 65 | ks | 4 | 0 | 0
[6 empty] | DN 50 | ks | 4 | 0 | 0
| 07 | Objímkové uložení potrubí |  |  |  | DN 200 | ks | 2 | 0 | 0
|  | pro neizolované potrubí |  |  |  | DN 150 | ks | 20 | 0 | 0
|  | teplota okolí + 20 oC |  |  |  | DN 125 | ks | 6 | 0 | 0
[6 empty] | DN 100 | ks | 10 | 0 | 0
[6 empty] | DN 80 | ks | 4 | 0 | 0
[6 empty] | DN 65 | ks | 4 | 0 | 0
[6 empty] | DN 50 | ks | 15 | 0 | 0
[6 empty] | DN 40 | ks | 20 | 0 | 0
[6 empty] | DN 32. | ks | 6 | 0 | 0
[6 empty] | DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
| 08 | Klenuté dno |  | TN 03 120 |  | dno DN 150 | ks | 5 | 0 | 0
|  | mat. 11 416.1 |  |  |  | dno DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
| 09 | Sestava olejového uzávěru |  |  |  | DN 32 | ks | 3 | 0 | 0
k pojištovacímu ventilu
| 10 | Teploměrná jímka ocelová |  |  |  |  | ks | 6 | 0 | 0
| 70.. | ETAPA - | Armatury
| 01 | Přivařovací přímý ventil |  |  |  | DN 150 | ks | 2 | 0 | 0
|  | uzavírací pro čpavek |  |  |  | DN 100 | ks | 3 | 0 | 0
|  | pracovní teplota - 15 oC |  |  |  | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Jmenovitý tlak PN 25 |  |  |  | DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
[6 empty] | DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
[6 empty] | DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
| 02 | Přivařovací rohový ventil |  |  |  | DN 100 | ks | 1 | 0 | 0
|  | uzavírací pro čpavek |  |  |  | DN 80 | ks | 2 | 0 | 0
|  | pracovní teplota - 15 oC |  |  |  | DN 65 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Jmenovitý tlak PN 25 |  |  |  | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
[6 empty] | DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
[6 empty] | DN 15 | ks | 2 | 0 | 0
| 04 | Ventil pojistný pro čpavek |  |  |  | DN 25 | ks | 2 | 0 | 0
otevírací přetlak 1,3 MPa
pracovní teplota - 15 oC
Jmenovitý tlak PN 25
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 05 | Ventil pojistný pro čpavek |  |  |  | DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
otevírací přetlak 2 MPa
pracovní teplota + 35 oC
Jmenovitý tlak PN 25
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 06 | Ventil samouzavírací pro olej navařovací |  |  |  | DN 15 | ks | 1 | 0 | 0
pracovní teplota - 15 oC
Jmenovitý tlak PN 25
| 07 | Stavoznak válečkový s prizmou, drát. sondou a |  |  |  | l = do 600 mm | ks | 2 | 0 | 0
měř. jednotkou pro čpavek, vč. odkalení
Teplota vnitřní do -20 oC
Jmenovitý tlak PN 25
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 08 | Ventil přírubový střídací na čpavek |  |  |  | DN 25 | ks | 3 | 0 | 0
Jmenovitý tlak PN 25
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 10 | Bezpřírubová uzavírací klapka |  |  |  | DN 200 | ks | 2 | 0 | 0
|  | s ruční pákou |  | PN 16 |  | DN 150 | ks | 17 | 0 | 0
|  | Pracovní látka - glykol |  |  |  | DN 100 | ks | 4 | 0 | 0
|  | Pracovní teplota - 12 o C |  |  |  | DN 65 | ks | 2 | 0 | 0
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 11 | Zpětná klapka bezpřírubová |  |  |  | DN 150 | ks | 4 | 0 | 0
|  | PN 16 |  |  |  | DN 125 | ks | 2 | 0 | 0
Pracovní látka - glykol
Pracovní teplota - 12 o C
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 12 | Filtr na glykol přírubový |  |  |  | DN 200 | ks | 1 | 0 | 0
|  | PN 16 |  |  |  | DN 150 | ks | 3 | 0 | 0
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 12 | Gumový kompenzátor na vodu přírubový |  |  |  | DN 150 | ks | 1 | 0 | 0
PN 16
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 13 | Kulový ventil závitový na vodu, GL |  |  |  | DN 6/4 " | ks | 8 | 0 | 0
|  | PN 16 |  |  |  | DN 1 " | ks | 4 | 0 | 0
| 14 | Ventil tlakoměrný čepový na glykol |  |  |  | M 20 x 1.5 | ks | 6 | 0 | 0
s nátrubkovou přípojkou
| 15 | Kondenzační smyčka zahnutá |  |  |  | k přivaření | ks | 6 | 0 | 0
s nátrubkovou přípojkou
| 16 | Pojistný ventil závitový na vodu
|  | 1/2x3/4" |  |  | otev. přetlak | 0,4 Mpa | ks | 2 | 0 | 0
| 17 | Automatický odvzdušňovač s uzavíracím ventilem |  |  |  |  | ks | 5 | 0 | 0
svislý vývod
| 71.. | ETAPA - | Montážní materiál
| 01 | Příruba přivařovací s krkem |  |  |  | DN 150 | ks | 2 | 0 | 0
|  | pero/drážka |  |  |  | DN 100 | ks | 2 | 0 | 0
|  | mat 11 416.1 |  | PN 40 |  | DN50 | ks | 2 | 0 | 0
vč.těsnění a spojovacího materiálu
| 02 | Příruba přivařovací s krkem |  |  |  | DN 200 | ks | 2 | 0 | 0
|  | mat 11 416.1 |  | PN 16 |  | DN 150 | ks | 42 | 0 | 0
|  | vč.těsnění a spojovacího materiálu |  |  |  | DN 125 | ks | 10 | 0 | 0
[6 empty] | DN 100 | ks | 10 | 0 | 0
| 03 | Trubka ocelová bezešvá tvářená |  |  |  | o 219,1x6,3 | m | 12 | 0 | 0
|  | za tepla mat St 35.8 |  |  |  | o 168,3x5 | m | 72 | 0 | 0
|  | DIN2448 |  |  |  | o 139,7x4,5 | m | 36 | 0 | 0
[6 empty] | o 114,3x4 | m | 42 | 0 | 0
[6 empty] | o 88,9x3,6 | m | 12 | 0 | 0
[6 empty] | o 76,1x3,2 | m | 18 | 0 | 0
[6 empty] | o 60,3x2.9 | m | 18 | 0 | 0
[6 empty] | o 48,3x2.6 | m | 42 | 0 | 0
[6 empty] | o 42,4x2.6 | m | 36 | 0 | 0
[6 empty] | o 33,7x2.6 | m | 18 | 0 | 0
[6 empty] | o 26,9 x 2,6 | m | 6 | 0 | 0
[6 empty] | o 21,3 x 2,6 | m | 9 | 0 | 0
| 04 | Trubkový oblouk K A=3D |  |  |  | K 219,1 x 6.3 | ks | 2 | 0 | 0
|  | DIN2605,mat St35.8 |  |  |  | K168,3x5 | ks | 24 | 0 | 0
[6 empty] | K139,7x4,5 | ks | 22 | 0 | 0
[6 empty] | K114,3x4 | ks | 12 | 0 | 0
[6 empty] | K88,9x3,6 | ks | 3 | 0 | 0
[6 empty] | K76,1x3,2 | ks | 6 | 0 | 0
[6 empty] | K48,3x2.6 | ks | 16 | 0 | 0
[6 empty] | K42,4,3x2.6 | ks | 10 | 0 | 0
[6 empty] | K33,7x2.6 | ks | 8 | 0 | 0
| 05 | Přechody trubkové DIN2616 |  |  |  | (DN/DN)
|  | mat St 35.8 PN 40 |  |  |  | 200/150 | ks | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 150/125 | ks | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 80/50 | ks | 4 | 0 | 0
| 06 | Plastové potrubí na vodu PEHD 100 |  |  |  | DN 200 | m | 6 | 0 | 0
SDR 17
| 07 | Koleno PEHD 100 |  |  |  | DN 200 | ks | 3 | 0 | 0
SDR 17
| 08 | Plastová příruba volná + nákružek , PEHD 100 |  |  |  | DN 200 | ks | 1 | 0 | 0
PN 16
| 09 | Manovakuometr na čpavek se spodním |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
vývodem M20x1.5 a glykol. náplní
rozsah - 0.1÷0÷2,4 MPa
| 10 | Manometr na glykol se spodním |  |  |  |  | ks | 6 | 0 | 0
vývodem M20x1.5 a glykol. náplní
rozsah 0 - 600 kPa
| 11 | Teploměr technický stonkový |  |  | - 35 až + 50 C |  | ks | 4 | 0 | 0
[5 empty] | 0 až 100 C |  | ks | 2 | 0 | 0
| 12 | Rám pod odlučovač čpavku |  |  | HEB 120 |  | m | 12 | 0 | 0
|  | a kondenzátor |  |  | mat 11 353
| 13 | Pomocné konstrukce ve strojovně
| 14 | Tyč U | DIN 1026-1 |  |  | U 16 | m | 6 | 0 | 0
|  | mat. 10 370 |  | pozink |  | U 10 | m | 24 | 0 | 0
[6 empty] | U 8 | m | 12 | 0 | 0
| 15 | Plech tl 5 |  |  |  |  | m2 | 2 | 0 | 0
mat. 10 370
| 16 | Plech ocelový pod patky odlučovače |  |  | tl 10 mm | 200x150 | ks | 4 | 0 | 0
mat. 10 370
| 17 | Kotevní desky |  | 200 x 200 tl 8 |  |  | ks | 10 | 0 | 0
| 18 | Ocelové kotvy M10 |  |  |  |  | ks | 40 | 0 | 0
| 19 | Rám pod čerpadla zhot. z U 16 |  |  |  |  | m | 12 | 0 | 0
R 115 | 20 | Plastová vyrovnávací nádoba na Pekasol 2000 s vývody |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
o objemu 1 m3
R 100 | 21 | Plastová nádrž na vodu kruhová s vývody DN 150,DN 50
|  | D = 1,8 m, H = 1,25 m |  |  | Objem 3 m3 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 22 | Závěsy a uložení pro trubní rozvody |  |  | pozink |  | sada | 1 | 0 | 0
| 80.. | ETAPA - | Zařízení automatiky NH3
| 01 | Zpětný ventil pro čpavek přivařovací |  |  | kv = 44
|  | PN 25 |  |  |  | DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
Teplota vnitřní + 120 oC
Možnost nabídnout rovnocenné řešení
| 02 | Plovákový ventil navařovací s armaturami |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Jmenovitý výkon : |  | 1000 kW
|  | při tlakovém spádu : |  | 4 bar
PN 25
| 82.. | ETAPA - | Čerpadla
P 111 | 01 | Odstředivé čerpadlo na Pekasol 2000 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
P 112 |  | Dopravní množství 180 m3/hod
Dopravní výška : 19 m
Teplota 35% Pekasol 2000 : - 12 oC
Jmenovitý tlak PN 16
El. motor 18,5 kW / 1450 ot. /min. pro provoz s FM
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
P 121 | 02 | Odstředivé čerpadlo na teplonosnou látku |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
P 122 |  | Dopravní množství 140 m3/hod
Dopravní výška : 16 m
Teplota teplonosné látky 32 oC
Jmenovitý tlak PN 16
El. motor 18,5 kW / 1450 ot. /min. pro provoz s FM
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
P 131 | 03 | Odstředivé čerpadlo na vodu |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
P 132 |  | Dopravní množství 140 m3/hod
Dopravní výška : 10 m
Jmenovitý tlak PN 16
El. motor 7,5 kW / 1450 ot. /min. pro provoz s FM
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 04 | Ponorné kalové čerpadlo |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Dopravní množství 10 m3/hod
Dopravní výška : 10 m
Včetně protipřírub. Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 85.. | ETAPA - | Úpravna vody
|  | Úpravna vody pro odpařovací kondenzátor ve složení : |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| X1 | Předfiltrace a změkčení
| X2 | Dávkování chem. přípravků
Množství upravené vody max. 5 m3/hod
Parametry použité vody viz. Příloha
Požadované parametry výrobce kondenzátorů
|  | Tvrdost k CaCO2 |  |  | 30-500 ppm
|  | Alkalita k CaCO2 |  |  | 500 ppm
|  | Chloridy |  |  | 125 ppm
|  | Sírany |  |  | 125 ppm
|  | pH |  |  | 7,5 - 9
| 86.. | ETAPA - | Náplně
| 01 | Čpavek NH3 technický bezvodý, druh A |  |  |  |  | kg | 100 | 0 | 0
| 02 | Teplonosná látka ekologického typu |  |  |  |  | kg | 2000 | 0 | 0
na bázi glycerinu nebo glykolu
|  | Teplota mrznutí |  | - 20 oC
|  | koncentrace cca |  | 35%
| 02 | Teplonosná látka Pekasol 2000 |  |  |  |  | kg | 1000 | 0 | 0
|  | Teplota mrznutí |  | - 20 oC
|  | Koncentrace |  | 35%
| 90 | ETAPA - | Nátěry
| 01 | Základní nátěr 1x
|  | Základní barva polyuretanová |  |  |  |  | kg | 5 | 0 | 0
Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce.
| 02 | Konečný nátěr 2x |  |  |  | ( zelená) | kg | 5 | 0 | 0
|  | Barva venkovní polyuretanová |  |  |  | ( šedivá) | kg | 5 | 0 | 0
|  | Včetně ostatního příslušenství dle návodu a doporučení výrobce. |  |  |  | ( fialová) | kg | 1 | 0 | 0
[6 empty] | ( žlutá) | kg | 1 | 0 | 0
[6 empty] | ( hnědá) | kg | 1 | 0 | 0
| 92 | ETAPA - | Izolace
Výpis izolovaných aparátů,armatur a potrubí:
| A 1 | Umístění: Vnitřní prostor
Pracovní látka: Čpavek
Teplota vnitřní: - 15 oC
Teplota okolí: + 20 oC
|  | Lambda : | 0,023 W/mK
| 01 | Aparáty
|  | Stojatý odlučovač čpavku D = 0,8 m, L = do 1,5 m |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Deskový výparník |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| 02 | Potrubí: |  | Parozábrana : např: folie Al
|  | Trubka ocelová bezešvá tvářená |  |  |  | DN 150 | m | 18 | 0 | 0
[6 empty] | DN 100 | m | 12 | 0 | 0
[6 empty] | DN 80 | m | 6 | 0 | 0
[6 empty] | DN 50 | m | 6 | 0 | 0
| 03 | Armatury
|  | Přivařovací ventil |  |  |  | DN 150 | ks | 1 | 0 | 0
[6 empty] | DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
[6 empty] | DN 15 | ks | 2 | 0 | 0
| A 2 | Umístění: Vnitřní prostor
Pracovní látka: teplonosná látka
Teplota vnitřní: - 12 deg. C
Teplota okolí: + 20 deg. C
|  | Lambda : | 0,023 W/mK
Parozábrana : např: folie Al
| 01 | Armatury
[6 empty] | DN 200 | ks | 2 | 0 | 0
[6 empty] | DN 150 | ks | 6 | 0 | 0
| 02 | Potrubí: |  |  |  | DN 200 | m | 12 | 0 | 0
[6 empty] | DN 150 | m | 12 | 0 | 0
[6 empty] | DN 125 | m | 6 | 0 | 0
| 93 | ETAPA - | Demontáže
| 01 | Demontáž stávajícího zařízení a jeho likvidace v sestavě :
|  | Chladicí kompresor NF 811 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Kotlový kondenzátor KKL 80 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Odpařovací kondenzátor VXC 110 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Vzduchové kondenzátory VKH 40 |  |  |  |  | ks | 6 | 0 | 0
|  | Vysokotlaký sběrač VSL 630 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Stávající trubní rozvody vč. armatur |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
|  | Odstředivá čerpadla a vypouštěcí nádrž |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
|  | Sestava deskového chladiče a odlučovače |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| 02 | Odsátí a likvidace chladiva NH3 |  |  |  |  | kg | 500 | 0 | 0
| 95 | ETAPA - | Stavební úpravy
| 01 | Prostupy zdí s osazením chrániček |  |  |  | do DN 250 | sada | 1 | 0 | 0
a zatmelaní protipožárním tmelem, osazení protipožár objímky
: - potrubí k chladicí věži
: - potrubí vstupující z kanálu do strojovny
: - potrubí mezi strojovnou a rolbou
| 02 | Zalití základu pod čerpadla a zařízení |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 96 | Ostatní náklady
| 01 | Montáž technologického zařízení okruhu chlazení |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 02 | Dopravné a mechanizmy |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 03 | Uvedení do provozu a zkušební provoz |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 04 | Těsnostní a tlakové zkoušky, revize |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 05 | Činnost notifikované osoby - osvědčení o kompletnosti instalace |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 06 | Projektova dokumentace, návody |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
| 07 | Certifikované měření hladiny hluku vyzařující od kondenzátoru |  |  |  |  | sada | 1 | 0 | 0
provedená po rekonstrukci chlazení
Dokumentace bude vypracována na úrovni dodavatelské dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Zohledněny budou zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci popisy a označení především rozvodů, ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN EN 378, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení pro obsluhu, údržbu a servis
Rekapitulace nákladů etap v Kč
|  | pos | Etapa |  |  |  | Dodávka a montáž
Kč
|  | 29 | Chladicí kompresory |  |  |  | 0
|  | 31 | Chladicí věže |  |  |  | 0
|  | 32 | Deskové chladiče |  |  |  | 0
|  | 36 | Tlakové nádoby |  |  |  | 0
|  | 37 | Drobné díly |  |  |  | 0
|  | 70 | Armatury |  |  |  | 0
|  | 71 | Montážní materiál |  |  |  | 0
|  | 80 | Zařízení NH3 |  |  |  | 0
|  | 82 | Čerpadla |  |  |  | 0
|  | 85 | Úpravna vody |  |  |  | 0
|  | 86 | Náplně |  |  |  | 0
|  | 90 | Nátěry |  |  |  | 0
|  | 92 | Izolace |  |  |  | 0
|  | 93 | Demontáže |  |  |  | 0
|  | 95 | Stavební úpravy |  |  |  | 0
|  | 96 | Ostatní náklady vč. montáže |  |  |  | 0
[5 empty] | CELKEM : |  | 0