Obsah

a) seznam použitých podkladů pro zpracování	2

b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě	2

c) rozdělení stavby do požárních úseků	3

d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků	3

e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti	4

f) zhodnocení navržených stavebních hmot (třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)	4

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení	4

h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům	5

i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku	6

j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku	6

k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky	7

l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti	7

m) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby	8

n) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení	8

o) závěr	8

Ing. Jan Vodehnal - ČKAIT 0011848

Mob.: 775 613 245

jan.vodehnal@seznam.cz

11/2019

# a) seznam použitých podkladů pro zpracování

- architektonická a stavební projektová dokumentace předmětné stavby, zpracovatel Fplan, Kornická 148, 570 01 Litomyšl z 11/2019

- ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení

- ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0848 PBS – Kabelové rozvody

- ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

# b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmět projektu

- předmětem projektu pro společné povolení je rekonstrukce stávajícího areálu autokempu Primátor v Litomyšli

- charakter ani účel území dotčené stavebními úpravami se neměnění. Stavba je navrhována pro zlepšení celkového užitného charakteru autokempu

- rekonstrukcí dojde ke zkvalitnění a zkulturnění areálu autokempu. Vznikne ucelený veřejný prostor sloužící k celoročnímu využívání veřejností, pořádání veřejných akcí a pro odpočinek návštěvníků autokempu

- funkce areálu autokempu vycházejí z jeho tradičního i stávajícího využití a současných požadavků života města. Areál autokempu í bude plnit funkci pro krátkodobé pobyty v obytných chatkách a stanech. Travnaté plochy budou poskytovat prostor pro relaxaci

- koncepce uspořádání řešení obytných chatek, umístění parkovacích ploch pro osobní auta a karavany vychází ze současného pojetí prostoru, které je nejvíce vžito. Důraz je kladen na prostupnost území pro pěší, přístup automobilů ke stanům a obytným chatkám. Jsou upraveny současné zpevněné plochy, navržena je extenzivní zeleň

- zcela nově bude vyřešeno a provedeno veřejné osvětlení

- v rámci rekonstrukce autokempu Primátor dojde k osazení nových modulárních objektů obytných chatek a recepce. Tyto objekty budou realizovány z modulových objektů

- obytné kontejnery budou využívány jako dočasné stavby ubytovacích objektů chatek a recepce

- konstrukční systém je tvořen jednotlivými prefabrikovanými moduly, které se osazují na připravený pozemek na rošt založený na zemních vrutech. Jedná se tak o modulární stavby, které jsou tvořeny jedním modulem v případě obytných chatek. V případě recepce se jedná o spojení několika modulárních objektů. V obou případech jede o jednopodlažní objekty

- chatky budou požity ve dvou variantách a to s vlastním sociálním zázemím a bez sociálního zázemí

Popis objektu a stavebních konstrukcí

- konstrukce modulárních objektů je tvořena ocelovým nosným rámem. Vnější stěny a střecha jsou tvořeny ze sendvičového panelu tl. 100mm s izolaci z PUR pěny. Dveřní a okenní otvory jsou tvořeny PVC okny s izolačním dvojsklem

- vnitřní stěny jsou tvořeny z dřevotřískové deska potažená melaminem 12 mm. Zateplená podlaha je provedena z  OSB deska 22 mm, PVC tl. 1,5 mm.  Fasáda objektu bude provedena z dřevěných obkladových desek kotvených do zavěšeného roštu

Řešení požární bezpečnosti

- jedná se o nevýrobní areál a nevýrobními objekty, ve kterém dochází k úpravě a rozšíření příjezdových komunikací a ke stavbě nových objektů recepce a chatky – požární bezpečnost nových objektů je posouzena dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833

- recepce a každá chatka je posouzena jako samostatný požární úsek

- každá chatka je hodnocena jako budova pro ubytování skupiny OB1 dle ČSN 73 0833

- požární výška posuzovaných objektů je h = 0 m

- konstrukční systém posuzovaných objektů bude hořlavý, DP3 – jedná se o skladby obvodových stěn a stropů u výrobců těchto obytných kontejnerů hodnocených jako konstrukční část druhu DP3

# c) rozdělení stavby do požárních úseků

N1.01 – recepce s kuchyňkou a posezením

N1.02-N1.14 – chatka se sociálním zázemím

N1.15-N1.27 – chatka bez sociálního zázemí

# d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

N1.01

Požární zatížení výpočtové pvyp	39,79	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	110,30	[m2]

Koeficient n	0,055

Koeficient k	0,122

Plocha otvorů pož.úseku So	7,20	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,87	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,030

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,60	[m]

Požární zatížení p	30,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	20,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,000

Koeficient a	0,967

Koeficient b	1,37

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	883,96	[°C]

Čas zakouření te 	2,09	[min]

Maximální délka pož.úseku	62,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	43,67	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 707,33	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,51

Konstrukční systém hořlavý, požární výška h = 0 m.

I. SPB

N1.02  - N1.27

S = 18 - 32,4 m

pv = 45,75 kg.m-2 dle přílohy B ČSN 73 0802

Konstrukční systém hořlavý, požární výška h = 0 m.

I. SPB

# e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

- objekt recepce je hodnocen jako jednopodlažní objekt bez požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí v souladu s pol. 12 Tab. 12 ČSN 73 0802

- v souladu s čl. 4.2.1 ČSN 73 0833 musí mít chatky (budovy OB1) zajištěnou požární odolnost alespoň nosných konstrukcí – bude zajištěna požární odolnost svislého ocelového rámu a požární odolnost nosné konstrukce střechy se nepožaduje (I. SPB, OB1, zastavěná plocha do 200 m2)

- další požadavky požární bezpečnosti se na použité stavební konstrukce nestanovují

Hodnocení navržených konstrukcí

- obvodové stěny posuzovaných objektů jsou navrženy jako požárně otevřené plochy

- u objektů chatek bude zajištěna požární odolnost svislé nosné konstrukce – ta bude navržena s požární odolností min. R 15 DP1, popř. obvodová stěna, jejíž součástí je nosná konstrukce bude vykazovat požární odolnost min. REW 15 DP3

- dle výrobců obytných kontejnerů (např. Koma, Containex) vykazují obvodové stěny jejich kontejnerů požární odolnost min. REW 15 DP3

- požadovaná požární odolnost bude doložena klasifikačním osvědčením o skutečné požární odolnosti

Pozn.: 	 K jednotlivým konstrukcím a stavebním hmotám budou doloženy certifikáty prokazující požární odolnost, hořlavost, index šíření plamene atd. Tyto certifikáty musí odpovídat normám a předpisům požární bezpečnosti, které jsou platné na území ČR.

# f) zhodnocení navržených stavebních hmot (třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

- konstrukce posuzovaných obytných kontejnerů je, kromě ocelových nosných rámů, provedena z hořlavých hmot

- zvláštní požadavky na povrchové úpravy stavebních konstrukcí se dle ČSN 73 0802 nestanovují

# g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Požární zásah

- požární zásah bude veden především zvenku dveřmi v obvodových stěnách

- předpokládá se běžný požární zásah s použitím vody jako hasiva

- posuzované objekty nejsou navrženy v ochranném pásmu nadzemního vedení VN vodičů bez izolace

Posouzení evakuace osob

Obsazení objektu osobami

  - v objektu recepce se s ohledem na počet židlí uvažuje dle ČSN 73 0818 s 30 osobami v prostoru pro posezení a 2 osoby v recepci – celkově se v požárním úseku N1.01 může vyskytovat 32 osob

  - v každé chatce se uvažuje s evakuací 4 osob

Posouzení únikových cest

N1.01

- z požárního úseku N1.01 bude zajištěna jedna nechráněná úniková cesta vedoucí přímo na volné prostranství

- skutečná délka nechráněné únikové cesty na volné prostranství nepřekročí 18 m a její šířka je min. 1,5 únikového pruhu

- mezní délka je dle součinitele a = 0,97 stanovena v souladu s ČSN 73 0802 na 26,5 m - vyhovuje

N1.02-N1.27

- evakuace z chatek bude probíhat po nechráněných únikových cestách

- pro evakuaci jsou zaručeny šířky únikových cest 0,8 m s šířkou dveří 0,8 m

- evakuace z chatek se dle čl. 4.3 ČSN 73 0833 dále neposuzuje

Únikové cesty z objektů vyhovují normovým požadavkům.

Dveře na únikových cestách

- dveře vyskytující se na únikových cestách PÚ N1.01, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní v případě evakuace osob jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání apod.

- dveře na únikových cestách, které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou)

- dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvů apod. a svým zajištěním nebudou bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek (kování dveří musí odpovídat ČSN EN 179)

- dveře na únikových cestách N1.01 budou v provozní době objektu vždy odemčené

Osvětlení únikových cest

- únikové cesty z objektu recepce musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým osvětlením alespoň během provozní doby objektu

- v souladu s ČSN 73 0802 se nepožaduje instalace nouzového osvětlení na únikových cestách N1.01

Označení únikových cest

- směr úniku v požárním úseku N1.01 musí být viditelně označen bezpečnostními únikovými značkami odpovídající požadavkům ČSN ISO 3864-1- 4, ČSN EN ISO 7010 a nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

- únikové značky budou fotoluminiscenční nebo s vnitřním osvětlením; v případě použití značek s vnitřním osvětlením musí být tyto značky vybaveny akumulátorem s dobou funkčnosti min. 15 minut

# h) stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Stanovení odstupových vzdáleností

- odstupová vzdálenost od zcela požárně otevřených ploch posuzovaných objektů je stanovena pro příslušné požární riziko, příslušné procento požárně otevřených ploch a hořlavý, DP3 (+15 kg.m-2) konstrukční systém

- odstupové vzdálenosti jsou stanoveny od jednotlivé stěny a velikost odstupových vzdáleností je stanovena výpočtem hustoty tepelného toku - pro výpočet byl použit program Ing. Pelce pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kW/m-2 a podle normové teplotní křivky

- dále jsou stanoveny odstupové vzdálenosti od objektů v rámci areálu autokempu nebo v blízkosti areálu, jedná se především o tyto objekty:

a) objekt občerstvení pro fotbalový stadion (čp. 1057) s hořlavým konstrukčním systémem a bez požární odolnosti

- stěna 20 m x 3,5 m (pv = 40 +15 kg.m-2)

d = 9,33 m

b) objekt tenisové/squashové haly (čp. 1152) s nehořlavým konstrukčním systémem a předpokládá se bez požární odolnosti

- stěna 63 m x 9 m (pv = 20 kg.m-2)

d = 15,71 m

c) zděný objekt bowlingu navazující na čp. 1152 s nehořlavým konstrukčním systémem a minimem otvorů v obvodové stěně – bez dalších průkazů vyhoví

d) zděný objekt sociálního zázemí v areálu autokempu na parc.č. 3496, 3497 s minimem otvorů – bez dalších průkazů vyhoví

N1.01

- obvodová stěna 17,2 m x 2,8 m (pv = 39,79+15 kg.m-2, 100%)

d = 7,6 m

- obvodová stěna 9,35 m x 2,8 m (pv = 39,79+15 kg.m-2, 100%)

d = 6,27 m

Chatka 01

- obvodová stěna 6 m x 2,8 m (pv = 45,75+15 kg.m-2, 100%)

d = 5,42 m

- obvodová stěna 3 m x 2,8 m (pv = 45,75+15 kg.m-2, 100%)

d = 3,93 m

Chatka 02

- obvodová stěna 9 m x 2,8 m (pv = 45,75+15 kg.m-2, 100%)

d = 6,39 m

- obvodová stěna 3 m x 2,8 m (pv = 45,75+15 kg.m-2, 100%)

d = 4,4 m

Hodnocení odstupových vzdáleností

- požárně nebezpečný prostor vymezený od posuzovaných požárních úseků zasahuje na pozemky parc.č. 960/2, 955/6, 958/1, 959, 961/4 (jedná se o pozemky ve vlastnictví investora) a na sousední pozemky parc.č. 960/4 (ostatní plocha), 964 (les), které jsou ve vlastnictví Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl – dle ČSN 73 0802 nemá požárně nebezpečný prostor zasahovat na sousední pozemky vyjma sousedního prostranství (od zásahu PNP na sousední pozemky bude doložen písemný souhlas majitele dotčeného pozemku) - vyhovuje

- posuzované objekty nejsou navrženy v požárně nebezpečném prostoru sousedních staveb ani ve vzájemném požárně nebezpečném prostoru

- v požárně nebezpečném prostoru posuzovaných objektů nejsou umístěny sousední stavby

# i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Vnitřní odběrná místa

- v souladu s ČSN 73 0873 musí být v požárních úsecích, ve kterých je součin p.S větší než 9 000, instalován nástěnný hadicový systém – v požárním úseku N1.01 je součin p.S roven 3 309 a instalace nástěnného hadicového systému se nepožaduje

- v jednotlivých chatkách se rovněž nevyžaduje instalace nástěnného hadicového systému, protože v každé chatce budou max. 4 osoby

Vnější odběrná místa

- pro posuzované požární úseky je nutné zajistit podzemní hydrant ve vzdálenosti do 200 m od objektu nebo nadzemní hydrant do vzdálenosti 600 m od objektu

- z hydrantu musí být zajištěn odběr Q = 4 l.s-1 při rychlosti odběru v = 0,8 m.s-1 a Q = 7,5 l.s-1 při rychlosti odběru v = 1,5 m.s-1 (pro odběr s požárním čerpadlem)

- pro řešený areál je zajištěn nadzemní hydrant na vodovodním řádu DN 100 umístěný na vjezdu do areálu autokempu a od nejvzdálenější chatky je vzdálen cca 170 m

- s ohledem na dimenzi vodovodního řádu se předpokládá, že požadovaný průtok nadzemního hydrantu bude zajištěn – k závěrečné kontrolní prohlídce bude doložena zpráva o kontrole funkčnosti a průtoku v souladu s přílohou C ČSN 73 0873

# j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Přístupové komunikace, nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty

- do posuzovaného areálu autokempu je zajištěna příjezdová komunikace z ulice Strakovská, na kterou navazují zpevněné asfaltové komunikace v rámci areálu – k objektu recepce je zajištěna komunikace šířky min. 3 m na kterou navazuje nová asfaltová komunikace a nový výjezd z areálu takže areál bude nově plně průjezdný – tyto nové komunikace jsou široké min. 3 m

- nové komunikace budou navrženy především dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110; pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114

- stávající asfaltové komunikace vedoucí k chatkám jsou široké 2,6 m a byly provedeny dle původně platné ČSN 73 0833, kdy postačovala šířka komunikace 2,5 m

- dále se jedná o chatky klasifikované jako budovy pro bydlení skupiny OB1 a v souladu s čl. 4.4.2 ČSN 73 0833 se příjezdová komunikace nemusí zřizovat u staveb pro rodinou rekreaci – stávající komunikace se tedy považují za vyhovující

- nástupní plochy vnitřní a vnější zásahové cesty se u posuzovaných objektů nevyžadují

# k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

- počet a hasicí schopnost přenosných hasicích přístrojů je stanovena v souladu s ČSN 73 0802 a vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- v požárních úsecích bude instalováno následující množství hasicích přístrojů:

N1.01 - 2 ks PHP práškový 34 A (0,15*(110,3*0,97)0,5)

- pro jednotlivé chatky není v souladu s ČSN 73 0833 vyžadována instalace nástěnných hadicových systémů, nicméně pro každou skupinku max. 6 chatek bude zajištěn min. 1 ks PHP práškový s hasicí schopností 34 A – s ohledem na navržených 26 nových chatek to znamená 5 ks PHP práškových s hasicí schopností 34 A rozmístěných rovnoměrně po areálu s novými chatkami

- přenosný hasicí přístroje práškové se umísťují na svislých stavebních konstrukcích tak, aby rukojeť přístroje byla do 1 500 mm nad podlahou na přístupném a dobře viditelném místě

- na přenosných hasicích přístrojích se provádí pravidelně kontroly a revize dle vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

# l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

VZT

- posuzované objekty jsou větrány přirozeně okny

- odvod vzduchu ze sociálního zázemí je řešen stěnovými ventilátory

- u předsíněk WC a sprchy jsou ventilátory napojeny na odsávací potrubí s nasávacími vyústkami - přívod vzduchu do sociálního zázemí je řešen přes dveřní ev. stěnové mřížky

Vytápění

- vytápění všech objektů bude zajištěno nástěnnými elektrickými konvektory s termostatem

- teplá voda v sociálních zařízení bude zajištěna elektrickými průtokovými ohřívači

- umístění el. přímotopů do objektů bude v souladu s ČSN 06 1008 – el. přímotopy budou v hlavním směru vzdáleny min. 500 mm a v ostatních směrech 100 mm od hořlavých hmot a nebudou zakrývány žádnými hořlavými předměty

Elektroinstalace

- rozvody el. energie v buňkách včetně osvětlení jsou součástí dodávky buněk, rovněž propojení jednotlivých buněk

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena dle norem a předpisů platných na území ČR

- rozvaděče el .energie jednotlivých objektů (umístění na obvodové stěně objektů) budou opatřeny bezpečnostní značkou „Hlavní vypínač el. energie“

# m) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

- v posuzovaných objektech nemusí být instalováno žádné vyhrazené požárně bezpečnostní

- autonomní hlásič kouře není v rekreačních objektech dle ČSN 73 0833 vyžadován, nicméně se doporučuje instalace 1 hlásiče do každé chatky (autonomní hlásiče kouře musí splňovat požadavky ČSN EN 14604)

# n) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

- posuzované požární úseky budou vybaveny bezpečnostními informačními značkami a tabulkami splňující požadavky NV 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1-4 a ČSN EN ISO 7010

- bezpečnostními značkami a tabulkami budou označeny: únikové cesty, únikové východy, hasicí přístroje, hlavní uzávěr vody a hlavní vypínače el. energie

# o) závěr

- budou-li splněny všechny požadavky stanovené touto technickou zprávou, lze považovat řešenou stavbu za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti

- k hasicím přístrojům musí být doloženy doklady o kontrole provozuschopnosti dle § 9 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- případné změny projektu musí být před konzultovány ze zpracovatelem

Příloha: Situace PBŘ