## Rekapitulace
Rekapitulace - Vrt BT1 a BT2
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot
| Vrt BT1 a BT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [04RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | 2: Vložka tvarová tlačítko
| 1 | ks | 2: Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 160A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | 2: Kondenzátor kompenzační 10kVAr
| 1 | ks | 2: Kondenzátor kompenzační 15kVAr
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 2 | ks | 2: Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 6 | ks | 2: Nosič štítku
| 1 | ks | 2: Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "V" rudý
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" zelený
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 4 | ks | 2: Příslušenství ke kondenzátoru objimka
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 8 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Softstartér 22kW
| 1 | ks | 2: Softstartér 30kW
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 37-50A
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 48-65A
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový komp. 12kVar / 230V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový komp. 16,7kVar / 230V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 50A/230V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 80A/230V
| 1 | ks | 2: Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 50mm2 šedá
| 1 | ks | 2: Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | 2: Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.
| 4 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 10 | ks | 2: Patice
| 10 | ks | 2: Spona
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Svorkovnice exponenciální do 25 mm2
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Krabice svorková prázdná 180x180x91, IP65, UV, 16mm2 |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
3 | Kabel silový pevný Cu 4x10 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Kabel silový pevný Cu 4x16 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Vodič slaněný Cu 16 zž |  | 3: m; 4: 80; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
9 | Čerpadlo ve vrtu bt1 [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Čerpadlo ve vrtu bt2 [M2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
12 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
13 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
14 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St
| Vrt BT1 a BT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
15 | Rozvaděč - doplnění [04RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový B10/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C40/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Nosič štítku
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 1 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 1 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Spona
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
16 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
20 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 2 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [E1]
| 5 | ks | 2: Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [E1]
21 | Akumulační kamna [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Akumulační kamna [EH1]
| 1 | ks | 2: Termostat prostorový (venkovní) 230V, 10A, IP54, 0°C (pro topení) [EH1ST1]
22 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A 230/400V [MXC1]
23 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
24 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR
| Vrt BT1 a BT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
25 | Rozvaděč - doplnění [04RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Akumulátor 12V/4Ah
| 2 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 2 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 12V
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 4 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 2 | ks | 2: Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 1 | ks | 2: Ústředna zabezpečovací - set ústředna, box, klávesbice s LCD
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 4 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 18 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
26 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
27 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 200; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
29 | Zabezpečení objektu [EZS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Infračidlo PIR duální [EZS1ED1]
| 1 | ks | 2: Piezosiréna 12V [EZS1HA1]
30 | Vodoměr směr vdj benátky (vrt bt1) [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [FIQ1]
31 | Vodoměr směr vdj benátky (vrt bt2) [FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [FIQ2]
32 | Měření hladiny vrtu bt1 [LIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-20m/4-20mA, 30m kabel [LIC1]
33 | Měření hladiny vrtu bt2 [LIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-20m/4-20mA, 30m kabel [LIC2]
34 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP
| Vrt BT1 a BT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
35 | Rozvaděč - doplnění [04RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 6V DIN 1 kanal 6V/1kanal
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Bočnice svorkovnice průchozí
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
36 | Zdrojová soustava [GU] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]
37 | Řídicí jednotka [OPLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul přídavný komunikační RS232/485, izolovaný [OPLC]
| 1 | ks | 2: OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
38 | Komunikace s vdj benátky RS 485 [RS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací V130, V350 (RS485) [RS1]
39 | Zálohovaný zdroj ups [UPS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [UPS]
40 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
41 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
42 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
43 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0