1. ÚVOD

Projektová dokumentace řeší kompletní výměnu stávajících zářivkových světelných zdrojů za úsporná svítidla s LED zdroji v městském bazénu Litomyšl.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění – rozsah dokumentace je přizpůsoben druhu a významu stavby.

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava napětí dle ČSN 33 2000-1, ČSN EN 61 293:

3 PEN AC 50 Hz, 230 V/400 V/TN-C – hlavní přívod nn

3 N PE AC 50 Hz, 230 V/400 V/TN-S – ostatní el. instalace

Energetická bilance elektro:

instal. příkon	soudobost	soudobý příkon

osvětlení	12,3 kW	0,7	8,6 kW

max. soudobý příkon			8,6 kW

celk. výpočtový proud	15 A

Předpokládaná roční spotřeba el. energie:  7 MWh/rok

Stupeň důležitosti dodávky el. energie:	III, nouzové osvětlení I

Vnější vlivy:

Viz. stávající protokol o určení vnějších vlivů.

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

Prostředí z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které se může vyskytnout při provozu el. zařízení, jsou dané prostory stanoveny jako normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Způsob ochrany před úrazem el. proudem

a) normální

- automatickým odpojením od zdroje

b) doplněná

- proudovým chráničem

- ochranným pospojováním

- doplňujícím pospojováním

V rozvaděči RH je provedeno rozdělení nulovacího vodiče PEN na samostatný nulovací vodič ochranný PE a samostatný nulovací vodič pracovní N dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2. Značení samostatného středního a samostatného ochranného vodiče musí být v souladu s ČSN EN 60 446.

#### Hlavní pospojování

Stávající.

#### Doplňující pospojování

Stávající.

Ochrana před atmosférickým a pulsním přepětím ze sítě dle ČSN 33 2000-1

Svodič přepětí třídy T1+T2 je instalován v hlavním rozvaděči RH.

4. VÝMĚNA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ

Stávající svítidla se zářivkovými zdroji a indukčními předřadníky budou z důvodu vysoké spotřeby a konce životnosti v celém objektu demontována. Ve stejných pozicích budou instalována nová svítidla s LED zdroji a s elektronickými předřadníky. Stávající ovládání osvětlení bazénové haly je nyní neúčelné. Pro lepší komfort proto budou nová hlavní nástěnná svítidla indirektního osvětlení a svítidla lineární vybavena stmívatelnými DALI předřadníky. V místě plavčíka a pokladny budou instalována ovládací tlačítka pro vyvolání naprogramovaných scén. Kabeláž pro DALI svítidla bazénové haly bude provedena nově 5ti žilovými kabely z rozvaděče RH. Zde se provede demontáž stykačů původního osvětlení haly a instalace jističů char. C nového osvětlení a instalace napájecího zdroje DALI sběrnice. Pro ovládací tlačítka u plavčíka a pokladny bude využita rezerva ve stávající ovládací kabeláži.

Návrh nových svítidel byl proveden dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů a je doložen světelně technickým výpočtem.

Provedení nových rozvodů

Elektroinstalační rozvody navrženy kabely typu CYKY, uložení kabelů provedeno ve stáv. kabelových žlabech a nad podhledy stropů. Dimenzování průřezu žil kabelů a jejich jištění je navrženo v souladu s ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Barevné značení žil kabelů dle ČSN EN 60 446. Při kladení kabelů nutno postupovat dle ČSN 33 2000-5-52.

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností stěn a třídy reakce na oheň nejvýše C, těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou kabely prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 min. (podle ČSN EN 1393-1).

- 5. VÝMĚNA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Nouzové osvětlení je v objektu řešeno centrálním bateriovým systémem (CBS) a vybranými svítidly s dvousystémovými předřadníky. Ústředna CBS je umístěna v rozvodně nn ve 2NP v rozvaděči RNZ. Pouze v bazénově hale jsou nad východy umístěna autonomní svítidla s piktogramy. Tyto jsou již nefunkční, navíc dle PBŘ umístěna nad nesprávnými východy.

Ústředna CBS zůstane stávající. Původně vytipovaná svítidla budou nahrazena novými taktéž s dvousystémovými předřadníky. V bazénové hale bude provedeno doplnění nouzového osvětlení na ústřednu CBS dle výkresové dokumentace. V prostorách 1PP budou instalována autonomní bateriový svítidla s baterií typu LTO do teplot okolí -20 až +50 C a zárukou na baterii 10 roků.

6. OBSLUHA A BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů. Manipulaci s rozvaděči a s el. zařízeními smí provádět pouze osoba přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů v souladu s vyhláškou 50/1978 ČUBP a ČBU o odborné způsobilosti v elektrotechnice – min. osoba poučená. Manipulovat s přístroji uvnitř rozváděče po otevření dveří může pouze osoba s kvalifikací nejméně osoba znalá.

7. ZÁVĚR

Během prací je nutno dodržovat veškerá zákonná opatření, která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Sbírka zákonů č.523/2002). Dále je nutno dodržovat vyhlášku Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – Sbírka zákonů č.246/2001.

Povinností stavbyvedoucího a mistra je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola dodržování zásad BOZ. Na pracovišti musí být k dispozici prostředky k poskytování první pomoci.

Investor předá dodavateli staveniště a skladovací prostory pro materiál.

Před uvedením zařízení do stavu trvalého provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a vydána revizní zpráva.

Periodické revize zařízení musí být prováděna dle ČSN 33 1500 „Revize elektrických zařízení“ v intervalech v této normě určených.

8. Doplnění zadání ze dne 21.2.2025  Rekonstrukce osvětlení se provádí pouze v prostorech  1 NP

mimo prostor bazénu a tobogánu .

Stávající svítidla v prostoru  se zářivkovými zdroji a indukčními předřadníky budou z důvodu vysoké spotřeby a konce životnosti v 1 NP demontována  Ve stejných pozicích budou instalována nová svítidla s LED zdroji a s elektronickými předřadníky. Stávající ovládání osvětlení a výměna  svítidel v bazénové hale a  tobogánu je již hotová a není předmětem realizace. Toto se týká i nouzového osvětlení na bazénové ploše a u tobogánu.

Ústředna CBS zůstane stávající. Původně vytipovaná svítidla budou nahrazena novými taktéž s dvousystémovými předřadníky.

Návrh nových svítidel byl proveden dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů a je doložen světelně technickým výpočtem.

Před uvedením zařízení do stavu trvalého provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a vydána revizní zpráva.