D.1.4.3.1 Technická zpráva dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., dle požadavků ČSN 332000, doplňující výkresovou část.

1.1   Výchozí podklady, výpis použitých norem

Projektová dokumentace je zpracována podle podkladů a požadavků investora, podle podkladu stavební dokumentace, podle platných předpisů a norem ČSN-IEC, zejména ČSN 332000 a norem souvisejících a norem dále vypsaných ve zprávě.

1.2   Napájecí rozvod,napájecí soustava, způsob ochrany před úrazem el.proudem podle ČSN 33 20 00

3 PEN  AC 50Hz   400V/TN-C

3 NPE  AC 50Hz   400V/TN-S

Ochrana automatickým odpojením od zdroje.

1.3   Stupeň důležitosti dodávky el.energie, provozní režim

Dodávka el.energie ve standardním režimu, provozní režim trvalý.

1.4   Energetická bilance instalovaného a maximum současného příkonu(bilance energií)

Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00

V řešených prostorách nedojde ke zvýšení el.příkonu a nedojde ke zvýšení hodnoty hl.jističe v objektu.

Současný hl.jistič objektu je 3x63A.

1.5   Zabezpečení hlavních energií

Energetické napojení řešených prostor bude provedeno z rozvodu ČEZ Distribuce a.s.

1.6  Způsob měření spotřeby el.energie

Měření odběru el.energie je provedeno ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči v chodbě budovy.

1.7   Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Řešení rozvodů bude provedeno podle ČSN-IEC 332000 a norem souvisejících, budou prováděny pravidelné revizní prohlídky, ve stanovených lhůtách.

1.8   Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému

1.Způsob technického řešení napájecích rozvodů

Ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči budou osazeny dva nové jističe 40A/3/B a provedeny nové kabelové vývody kabely CYKY 4Jx10 do budoucího rozvaděče DB20 a nového rozvaděče DB1. Současně se silovými kabely budou položeny sazbové kabely.

2.Způsob řešení náhradních zdrojů

Náhradní zdroj nebude řešen.

3.Popis technického řešení osvětlovací soustavy

Technický list svítidel a světelných zdrojů

(podle z.č.22/1997Sb. jsou uvedené parametry stanovením míry kvality el.zařízení, je možné použít výrobky různých výrobců)

B - Zářivkové svítidlo interiérové, stavebnicové, pro osvětlení veřejných prostor 2x36W, přisazené

Krytí - IP40

Předřadník - EP- elektronický 230V/50Hz

Těleso - Obdélník, lakovaný plech

Kryt - Plastový materiál PS

Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkován

Rozměry - š.165xd.1315xhl.63mm

Zdroj - Lineární zářivková trubice T26/G13 36W/4000K/3350lmn

C - Zářivkové svítidlo prachotěsné, pro osvětlení veřejných prostor 2x36W, přisazené

Krytí - IP66

Předřadník - EP- elektronický 230V/50Hz

Těleso - Obdélník, plast

Kryt - Plastový materiál PS

Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkování

Rozměry - š.186xd.1290xhl.110mm

Zdroj - Lineární zářivková trubice T26/G13 36W/4000K/3350lmn

D - Zářivkové svítidlo interiérové, pro osvětlení chodeb, společenských místností, toalet 1x13W,

přisazené

Krytí - IP40

Těleso - Kruh, lakovaný ocelový plech RAL9003

Kryt - Matné opálové sklo

Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkování

Rozměry - š.260xhl.205mm

Zdroj - Kruhová zářivková trubice TC-DEL/G24q1 13W/2700K/800lmn

4.Popis tech. řešeni elektroinstalace dle ČSN 33 20 00

Silová elektroinstalace

V řešených prostorách objektu bude provedena demontáž elektroinstalace.

Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavních kabelových trasách vedených pevně pod omítkou ve stěnách a stropě. Odbočování vodičů bude provedeno pomocí pružinových svorek v el.přístrojích, nezbytné odbočné krabice budou umístěny v zónách, dle ČSN 332130.

V místnosti č.108 bude provedena úprava spočívající v osazení nového ventilátoru, ovládaného s osvětlením.

V místnosti č.118, 119 bude provedena úprava spočívající v osazení nových vypínačů, svítidel, ventilátoru.

V místnosti č.114 bude provedena úprava spočívající v osazení nového přepínače, svítidel a zásuvek.

V místnosti č.202 bude provedena úprava spočívající v osazení nových přepínačů, svítidla, zásuvky, ventilátoru.

Slaboproudá elektroinstalace

V objektu zůstane stávající. V průběhu stavby bude zajištěna ochrana slaboproudých rozvodů a po ukončení stavby bude provedena kontrola funkčnosti.

5.Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00

Ochrana proti zkratu a přetížení bude provedena v rozváděčích jističi. Přerušení napájení pracovních vodičů  bude provedeno podle ČSN 33 20 00 automatickým odpojením od zdroje.

Budou splněny požadavky automatického odpojení od zdroje, ochranného uzemnění, ochranného pospojování, doplněná ochrana bude provedena doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči.

6. Společná uzemňovací soustava

Není předmětem dokumentace.

7. Druhy prostředí dle ČSN 33 20 00-5-51

Viz protokol o určení vnějších vlivů.

8.Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

Kabelová vedení budou uložena skrytě.

1.9   Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě

Celkové osvětlení bude splňovat  ČSN-IEC 12464-1 a normy související, místně průměrnou osvětlenost Em, osvětlenost je vyznačena na výkrese.

1.10   Bleskosvody, stručný popis zařízení, způsob provedení a řešení místních uzemňovacích podmínek

Není předmětem dokumentace.

1.11  Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

Všechna el. zařízení musí být zajištěna před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41.

Provádějící firma dále prokazatelně seznámí investora, uživatele s obsluhou a způsobem údržby el. zařízení dle ČSN 33 1310.

1.12   Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování

Realizační práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy ČSN-IEC a v souladu s projektovou dokumentací. Změny je nutné konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.

Kontrola bude provedena

- před zákrytem hrubé instalace vizuální prohlídkou způsobu provedení uložení a ukončení kabeláže.

- po provedení kompletace instalace vizuální prohlídkou.

- kontrola rozváděčů bude provedena před zákrytem vizuální prohlídkou.

Po dokončení stavby se provede výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Výrobce, dovozce je povinen doložit shodu výrobků s normami ČR dle zákona č.22/97 Sb.

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

MÍSTO:           STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ ZÁMECKÁ(I.MŠ LITOMYŠL)

MÍSTNOST:	VNITŘNÍ ŘEŠENÉ PROSTORY BUDOVY

PŘEDSEDA KOMISE:	PAVEL BARTOŇ, ČKAIT 0700955

ČLENOVÉ KOMISE:

ING.PAVLA TMEJOVÁ - HIP

PAVEL ČADA - PROJEKTANT

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU: ČSN 33 20 00-5-51ed.3:2010

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ V DANÉM PROSTORU

| KÓD | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| --- | --- | --- |
| AA | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | AA5 |
| AB | ATMOSFERICKÉ PODMÍNKY V OKOLI | AB5 |
| AC | NADMOŘSKÁ VÝŠKA | AC1 |
| AD | VÝSKYT VODY | AD1, jsou osazeny přirozené otvory, a vzduchotechnika, nevznikne koncentrace par |
| AE | VÝSKYT CIZÍCH PEVNÝCH TĚLES | AE1 |
| AF | VÝSKYT KOROZIVNÍCH NEBO ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | AF1 |
| AG | MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ-RÁZ | AG1 |
| AH | VIBRACE | AH1 |
| AK | VÝSKYT ROSTLINSTVA A PLÍSNÍ | AK1 |
| AL | VÝSKYT ŽIVOČICHŮ | AL1 |
| AM | ELEKTROMAGNETICKÁ, ELEKTROSTAT. NEBO ION.PŮSOBENÍ | AM1 |
| AN | SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ |  |
| AP | SEISMICKÉ ÚČINKY | AP1 |
| AQ | BLESKOVÁ ÚROVEŇ |  |
| AR | POHYB VZDUCHU |  |
| AS | VÍTR |  |
| KÓD | VYUŽITÍ S POVAHOU | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| BA | SCHOPNOST OSOB | BA1 |
| BC | KONTAKT OSOB S POTENCIÁLEM ZEMĚ | BC2 |
| BD | PODMÍNKY ÚNIKU V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ | BD1 |
| BE | POVAHA ZPRACOVÁVANÝCH NEBO SKLAD. MATERIÁLŮ | BE1 |
| KÓD | KONSTRUKCE BUDOV | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| CA | STAVEBNÍ MATERIÁLY | CA1 |
| CB | KONSTRUKCE BUDOVY | CB1 |

ROZHODNUTÍ:	      JEDNÁ SE O VNĚJŠÍ VLIVY NORMÁLNÍ, PROSTORY BEZPEČNÉ, PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ, V PROSTORÁCH VÝDEJE JÍDEL JE ŘEŠENÁ VÝKONNÁ VZDUCHOTECHNIKA

ZVÝŠENÉ OPATŘENÍ:

V MÍSTNOSTI 103 BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

HODNOCENÍ:	JEDNÁ SE O VNITŘNÍ PROSTORY VYTÁPĚNÉHO, ODVĚTRANÉHO OBJEKTU

DNE 12/2019 V LITOMYŠLI 				              PODPIS PŘEDSEDY KOMISE